武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2015-36

类别: 货物

项目：化学药品库防爆设备

武夷学院资产管理办公室

二0一五年十月十五日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购化学药品库防爆设备一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2015-36）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 化学药品库防爆设备 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规 | 批 | 1 | 49800 | / |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、税金等费用。

3、投标保证金：预中标人须附人民币壹仟伍仟元整作为投标保证金。投标保证金在预中标公示期间由投标人通过银行转账或电汇方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、交货时间及地点

详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

7、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；
    ⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

8、投标截止时间：2015年10月22日（北京时间）15：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-204会议室；若投标人未能参加招标现场的，可将投标文件通过顺风快递或EMS邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明“本邮件为XXX项目询价采购投标文件”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

9、开标时间：2015年10月22日（北京时间）15：00时。

10、开标地点：武夷学院瑞樟1-204会议室。

11、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

12、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

13、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

网站：http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/

武夷学院资产管理办公室

2015年10月15日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(银行出具的资金往来结算或凭证招标方出具的福建省行政事业单位（社团）复印件)

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）

⑶ 税务登记证（复印件加盖公章）

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印并加盖公章）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。纳入国家有关部门和省政府或经省政府授权部门及市级政府颁布的自主创新产品清单或目录内的投标设备给予投标价格5%的价格扣除(由投标人提供证明文件复印件)。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://www.wuyiu.edu.cn/jg/zcb/）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

⑶ 应交未交投标保证金的。

⑷ 超过预算价的报价。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、中标方应按确认中标后的三个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

四、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；该保证金于保修期满后十五个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

五、验收

由招标方具体使用部门自行验收。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

- 化学药品库防爆设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆空调 | 台 | 4 | 4 | 日夜防爆网络摄像机 | 台 | 2 |
| 2 | 防爆轴流排气扇 | 台 | 8 | 5 | 日夜防爆半球网络摄像机 | 台 | 4 |
| 3 | 防爆交换机 | 台 | 1 | 6 | / |  |  |

二、技术性能指标（详见下表）

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防爆空调 | - 功率1.5P±10% - 采用高效多翅式换热器，冷媒通过时与空气的接触充分 - 手动控制和遥控控制 - 气候类型：T1 - 防爆标志：EXdm II BT4EXdmIICT4 - 制冷量：3200W±10% - 制冷功率：1300W±10% - 循环风量：520±10% - 防水等级：IPX4 |
| 2 | 防爆轴流排气扇 | - 风量 (m3/h)：1500±10% - 静压 (Pa)：50±10% - 电压 （V）：220 - 电机功率（W）：60±10% - 电流 (A)：0.25±10% - 转速（r/min）：1350±10% 7、防爆型 |
| 3 | 防爆交换机 | - 端口类型：百兆电口下行、千兆光口/电口上行 2、端口数量：18FE+2GE COMBO千兆SFP口可支持百兆SFP光模块 3、防雷指标≥6KV 4、要求整机达全线速转发能力 5、无风扇设计 6、交换容量≥32Gbps；包转发率≥5.4Mpps; 7、支持BPDU guard， Root guard 8、至少具备4个队列；支持SP，WRR，SP+WRR调度方式；提供广播风暴抑制功能 9、MAC地址≥8K；支持静态MAC；支持DHCP Client支持4K VLAN;支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离支持端口聚合；每个聚合组最多8个端口。支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持远程端口镜像（RSPAN） 10、支持IGMP Snooping V1,V2,V3IGMP Proxy IGMP Filter 11、支持堆叠，主机堆叠数不小于16台 12、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 13、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持NQA 14、支持自动配置，前维护设计 15、外设防爆保护箱。 |
| 4 | 日夜防爆网络摄像机 | 1、最高等级防爆认证，适用多种恶略高危场所 2、200万像素SONY1/3"CMOS传感器，最大分辨率可达1920×1080 3、主处理器采用TI达芬奇系列高性能低功耗DSP 4、采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 5、采用高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达100米 6、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 7、采用300万像素高清IR红外镜头，夜间焦点不偏移 8、支持双码流,支持手机监控 9、视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水，不粘油，排斥灰尘 10、耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作 11、多种供电模式方便选择，AC220V/DC12V（若需要其他供电方式可以定做） 12、支持PoE供电功能 13、采用不锈钢材料制造.适合强腐蚀性环境使用 14、防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用 15、防爆等级：ExdIICT6 16、防护等级：不低于 IP66 17、成像器件：≥200万像素SONY1/3"CMOS传感器 18、主处理器：TI达芬奇系列高性能低功耗DSP 19、最低照度：彩色0.1Lux@F1.1,黑白0.01 Lux@F1.1; 20、镜头规格：4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、25mm可选 21、日夜切换：IR-CUT双滤光片切换 22、3D 数字降噪 23、支持移动侦测 24、视频压缩标准：H.264/MJPEG 25、H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 26、压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 27、图像最大尺寸：1920×1080 28、帧率：200万及以下25帧(全实时),支持1~25帧/秒可调; 29、图像输出：主码流:1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192 30、图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 31、接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 32、支持协议：RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ UPnP等网络协议; 33、红外距离：20-100M（可选配） 34、红外开关：照度低于0Lux自动开启 35、波长： 850nm 36、红外光源： 8颗阵列式 |
| 5 | 日夜防爆半球网络摄像机 | - 最高等级防爆认证，适用多种恶略高危场所 - 200万像素SONY1/3"CMOS传感器，最大分辨率可达1920×1080 - 主处理器采用TI达芬奇系列高性能低功耗DSP - 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 - 采用300万像素高清镜头，多种规格镜头可选 - 支持双码流,支持手机监控 - 视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水，不粘油，排斥灰尘 - 耗电低，功耗小，机身内部对流型散热设计，可长时间不间断工作 - 多种供电模式方便选择，AC220V/DC12V（若需要其他供电方式可以定做） - 支持PoE供电功能 - 304不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用 - 下罩采用聚碳酸酯复合航空材料，硬化、防雾处理，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性. - 防爆、防水、防尘设计，适合室内室外安装，全天候使用 - 防爆等级：ExdIICT6 - 防护等级： 不低于 IP66 - 成像器件： ≥200万像素SONY1/3"CMOS传感器 - 主处理器： TI达芬奇系列高性能低功耗DSP - 最低照度：彩色0.1Lux@F1.1,黑白0.01 Lux@F1.1; - 镜头规格：4mm、6mm、8mm、可选 - 数字降噪：3D 数字降噪 - 支持移动侦测 - 视频压缩标准：H.264/MJPEG - H.264 编码类型:BaseLine Profile / Main Profile - 压缩输出码率:32 Kbps~8Mbps - 图像最大尺寸:1920×1080 26、帧率：200万及以下25帧(全实时),支持1~25帧/秒可调 - 图像输出：主码流:1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192; - 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 - 接口协议： ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 - 支持协议： RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ UPnP等网络协议; |

三、交货时间及地点

确认中标后30个日历天内于武夷学院指定位置交货（含安装调试）。

四、验收方法

按产品质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准进行验收。

五、保修

各投标产品保修期不得低于一年（上门）。投标时，各投标产品必须注明生产厂家的保修年限。

六、付款

验收合格后十五个工作日内付清合同总金额。支付方式为银行转帐。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2015-36

项  目：化学药品库防爆设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

贵方的“XX”项目（招标编号：WYHC2015-36）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式5：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XX” 项目 （招标编号：WYHC2015-36）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。