武夷学院询价采购文件

招标编号：WYHC2016-07

类别: 货物

项目：学生公寓智能电控系统设备

武夷学院资产管理处

二0一六年五月十日

第一部分 武夷学院采购（招标）公告

我校需采购学生公寓智能电控系统设备一批，现就此项目进行询价（招标方式）采购，欢迎合格的投标人参与投标。

1、招标文件编号：（WYHC2016-07）

2、招标项目内容：

| 包号 | 品 名 | 性能参数等要求 | 单位 | 数量 | 预算价/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 学生公寓智能电控系统设备 | 详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求” | 批 | 1 | 96996 | / |

说明：预算价含本招标项目标的物的运输、安装调试、税金等费用。

3、投标保证金：投标人须附人民币叁仟元整作为投标保证金，投标保证金提交的截止时间为投标截止日前一个工作日北京时间17：00之前。投标保证金由投标人通过银行转账或电汇的方式转入招标方指定的银行和账户（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043），而不接受其它缴纳方式。

4、超过预算单价的报价为无效报价。

5、评标方法：最低评标价法。

6、现场勘察时间： 2016年5月13日9：00——17：00时（北京时间）；联系人/电话：吴老师/18950676000。现场勘察产生的一切费用均由投标人自理。逾期将不再安排现场勘察。

7、交货时间及地点：详见采购文件“第三部分 采购项目质量、规格及要求”。

8、投标人资格要求：

⑴ 凡有能力提供本招标文件所述货物，具有法人资格的境内供货商；

⑵ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

⑶ 须有对公账号。
    ※ 投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

9、投标截止时间：2016年5月17日（北京时间）15：00时之前由投标人的代表将投标文件提交到开标现场；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

10、开标时间：2016年5月17日（北京时间）15：00时。

11、开标地点：福建省武夷山市武夷大道16号，武夷学院瑞樟1-204会议室。

12、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间2日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-采购公告网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

13、以上如有变更，将会通过武夷学院-资产管理办公室-公告信息-变更信息网站通知，请投标人关注。

14、项目联系人：穆老师（电话及传真：0599-5136100）

武夷学院资产管理处

2016年5月10日

第二部份 投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

⑴ 封面；

⑵ 投标函；

⑶ 投标资格证明文件；

⑷ 投标价格表；

⑸ 质量保证及售后服务承诺；

⑹ 授权委托书

2、投标资格证明文件包括以下内容：

⑴ 投标保证金(福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证复印件或银行转账凭证)；

⑵ 法人营业执照（复印件加盖公章）；

⑶ 参加现场勘察的证明材料；

⑷ 对公账号开户证明材料（复印件）。

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

⑴ 投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件第四部分“格式3-投标资格证明文件”要求提供相关证明材料。

⑵ 投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

⑶ 投标有效期应满足招标文件要求；

⑷ 投标报价须一次报出不得更改的价格；

⑸ 投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

⑹ 一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

⑺ 投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

⑻ 投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

⑼ 投标文件正本、副本各一份（副本可复印）。

⑽ 投标人必须提供投标标的物的品牌、型号及规格。

5、采购文件的修改、补充或澄清

招标文件的修改、补充或澄清将以网站（http://211.80.240.57）发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定候选供应商。若两家投标人以上（含两家）提供的投标货物既符合采购需求、质量和服务相等且报价（最低）也相等的情况下，由询价小组组织投标人授权代表现场填写投标表，以抽签方式决定候选供应商。

3、预中标公示期

公示期为三个工作日。

4、中标

招标人确认中标人后，招标人将通过网上公告（http://211.80.240.57）或电话的方式通知中标人，招标人将不再以书面的形式通知中标人，其确认时间以网上公告或电话通知时间为准。

5、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

⑴ 不具备采购文件中规定的资格条件的；

⑵ 不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的；

⑶ 应交未交投标保证金的；

⑷ 超过预算价的报价；

⑸ 未参加现场勘察的。

6、属下列情形之一的，应予以废标：

⑴ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵ 投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶ 因重大变故，采购任务取消的。

三、投标保证金的退还

未中标的投标人所缴纳的投标保证金于本项目确认中标之日起十个工作日内通过银行转账的方式无息退还（投标人需向招标方出具收款收据）。

四、合同签订

1、中标方应按确认中标后的五个工作日内到武夷学院签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标，招标人有权没收投标保证金。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分  采购项目质量、规格及技术投标要求

一、采货购物的品名、单位、数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能集中式电能计量系统 | 套 | 196 | / |
| 2 | 数据网关（以太网数据采集器） | 台 | 1 | / |
| 3 | WEB网站查询软件 | 套 | 1 | / |
| 4 | 通讯线 | 米 | 100 | / |

二、系统及其设备技术性能要求

㈠基本情况及基础需求

本项目为新建学生寓24-25#楼配套，所购的智能电控系统须接入已有的网络电控系统软件平台，以进一步加强宿舍区用电的网络、智能化控制和统一管理。

新建学生寓24-25#楼共计181个房间，路灯（单栋6层，每层控制路灯）、楼管员室计15路，共计196路。所有房间全部采用安装一进二出的双回路分控智能电表，每个房间分：一路照明、插座、另一路电风扇、空调、热水器、阳台照明，要求每个回路，并具有学习型阻性负载识别功能，并且输出的两个回路需具备单独计量收费，分路分别控制；同时能在系统软件里面可以把两个回路合并成为一个回路以房间为单元点一次性计量缴费；每层必须有一路对该层路灯进行控制，可单独设定熄灯、来电时间，管理房亦参照路灯控制并可进行计量。两栋楼配置一台以太网数据采集器（采集器须安装在强电间）， 实现学生公寓用电智能化控制和管理；实现系统的网络化管理。

### ㈡  主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能集中式电能计量系统 | 准确度等级：1.0 标定电流(A): 10(40)A 标定电压(V): 220V 控制方式:一进二出分别控制 辅助功能:带学习型识别阻性负载功能 额定频率：50Hz。 功率消耗：整机功耗≤2W。 数据保存：断电后，数据保存时间≥10年。 控制回路：经继电器输出，最大负载电流40A。 环境条件：标准工作温度-10℃～+55℃； 极限工作温度-25℃～+55℃； 相对湿度≤85%。 功率因数：（0~1000）可调 最小识别功率：50W以上可调 识别准确度：1.0级 负载识别时间： 4~6S 识别误差率：≤5W |
| 2 | 数据网关（以太网数据采集器） | 微处理器：Samsung S5PV210芯片处理器 (Cortex-A8)，主频：主频可高达1GHz，内存：512M Byte DDRⅡ内存，Flash存储设备：1G Byte SLC NandFlash，RS485通讯口及通讯速率：三路485接口，1200~115200bps，以太网通讯接口：一个网口，10M/100M自适应，触摸屏查询：7寸电容触摸屏800*480分辨率，电源及功率：交流220V，50HZ；功率小于10W，工作温度：-20～70℃（工业级），相对湿度：35%-95% RH @40℃(无结露)，外形尺寸：230mm × 300mm × 50mm，工作方式：壁挂安装或机架安装，机械特性：铁外壳；以太网数据采集器一端连接室内通讯线缆RVVP2*1，另一端连接网络机房交换机端口，网络通讯由采购方提供。 |
| 3 | WEB网站查询软件 | 系统需提供WEB网站查询功能（用户可根据相关设定条件查询用电明细、缴费明细等），服务器由采购方提供；系统免费提供接口接入学院智能电控管理平台，保证系统一致性，并且可以通过手机浏览器查询。 |
| 4 | 通讯线 | 室内通讯线缆采用RVVP2*1通讯线，需全部重新铺设并加PVC管或槽板。 |

### ㈢系统功能要求

- 系统架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。

- 系统实现用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减），计量模块的精度达1.0级；

- 报警方式：系统实现通过显示屏、短信、自动推送等方式对如下各种异常自动报警；

- 异常用量报警：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警；

- 通讯异常报警：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；

- 低电量报警：当房间计量表具内的剩余电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；

- 负载关断报警：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源时进行报警；

- 超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警；

- 系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示；

- 预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电，售电计算机将在十秒钟内自动将数据发送到控电机柜各个用电单元(脱机模式可通过IC卡传输数据到用电单元)，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。

- 定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

- 实时用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间实时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元先前所用用电情况、基础用电和交费情况。

- 远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据网关直接将用电数据采集到计算机上。

- 充值：支持单个或按组别多个充值，并打印充值记录明细表；

- 退费：学生毕业时，系统操作员可以对单个或多个用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

- 补助（免费）电量：补助（免费）电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类（每栋楼、每层楼或其他用户设定的组别）的用户批量或单个设定不同的的补助（免费）电量。

- 补助（免费）电量自动下发：到月底时或低于此下发时可以根据需要选择是否由系统定时自动下发免费电量，还可选择对之前的补助（免费）剩余电量是清0还是叠加。

- 房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。

- 表具进行更换：当电表需要更换时，可完全保证数据的延续。

- 非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。

- 角色设置：支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。

- 支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。

- 房间、硬件可批量或个别进行各项操作：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。

- 掉电数据保护、断电恢复功能：当因服务器非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。

- 报表统计：包含各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

- 系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

- 欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V。

- 远程实时监控：对每个学生房间的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度为10秒以内/次，只要在10秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等）。系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态并且支持多种展现形式

- 多重备份：用电数据采用服务器、数据网关、表具三重备份，当服务器关机或不正常时，表具会在数据网关的控制下正常运行。

- 多种通讯方式：服务器、数据网关、表具之间实现485、网络、无线三种通讯方式并存。

- 总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电；

- 发热电器自动识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，发现发热电器自动断电。如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电；

- 特定使用发热电器学习、识别功能：在不允许其他发热电器使用的情况下，通过读入允许使用的发热电器（如饮水机等）的相关参数来实现该发热电器的许可使用。

- 自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设；

- 自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电；

- 违规插座的控制使用：违规插座是近一段时间在各高校出现的，针对智能用电管理系统不允许使用发热电器而研制的一种特殊插座。使用该插座后，可改变发热电器的属性，骗过智能电表的监视，使管理系统失去了判断发热电器的功能。该智能用电管理系统要解决阻挡此类插座使用的问题；

- 自带负载管理特征电器参数：硬件表具自带不低于10类常用电器使用特征，便于学校禁止或使用该电器，达到安全用电目的；系统自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库

- 负载学习：不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库便于管理；

- 多种负载管理模式：负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理；

- 能实现双回路供电【选配功能】：在某一时间段内,允许空调、电热水器、电风扇使用的情况下,不允许电灯和计算机等设备使用（即：可以关断其中任一路，另外一路用电不受影响）；

- 自动侦察和记录：智能用电管理器对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录；

- 时间控制功能：可设定每个宿舍自动断电和供电的时间，做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电，避免人工拉闸造成对电器损坏；

- 可定时自动转换为小功率输出：在设定时间段内,可自动降低输出功率，缓解用电高峰压力，设定时间后自动恢复正常供电；

- 数据分析：系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图）分析； 实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析；

- 多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置；

- 数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要；

- 用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电，达到人性化管理目的；

- 无人值守功能：无需系统支持，每个智能用电管理器均可独立工作，实现无人值守，自动判断、自动断电、自动上电，保证公寓用电安全；

49、基于未来学院数字智能化校园建设的需要，投标人需承诺能并免费且义务协助对接相关设备、软件，同时为了顺应当前时代的发展，结合“互联网+校园”的应用，必须可以支持通过手机客户端查询、购电（可以用校园卡、网银或支付宝或微信等第三方充值购电）。

### ㈣系统的技术参数

| 工作场所 | 室内 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 长期连续工作 |
| 计量精度 | 1.0级 |
| 系统输入电源 | 三相380伏 50HZ |
| 电缆引入方式 | 3（相线）/1（中性线）/1（地线），TN-S |
| 分路用户输出电源 | 单相220伏 50HZ |
| 分路最大电流负荷 | 6A～40A （可选） |
| 分路短路保护值 | 10A～40A （可选） |
| 分路功耗 | ≤1W |
| 阻性负载限制 | 100W以上可设定 |
| 使用环境温度 | -10～ +50℃ |
| 使用环境湿度 | ≤90%RH |
| 潜 动 | 防潜动 |
| 最大电量存储值 | 一万五千度 |
| 数据传送方式 | 网络传输、射频卡传输（可选） |
| 机壳绝缘电阻 | ≥5MΩ |
| 机柜使用寿命 | ≥10年 |
| 显示方式 | 液晶汉字显示 |
| 安 全 性 | 符合民用低压配电装置要求 |
| 可 靠 性 | 产品能耐受电源瞬变脉冲干扰冲击并正常工作 |
| 最大计量数 | 一只分层式机柜最多可管理40个单元；一只集中式机柜最多可管理112个单元 |
| 封 装 | 计量模块采用阻燃式封装，有效防止因过热而引起火灾 |

### 三、报价说明

本系统设备在安装调试过程中所需可预见或不可预见的辅助设备及材料等（如部分用电线路、配套计量箱、与采购方已有的网络电控系统软件平台对接等）均为本采购系统的标的范围内，潜在的投标人在勘察现场时须认真加以核实，但在投标报价时不得另行单独列项报价。

### 四、供货期限

确认中标之日起30个日历天交货（含系统安装调试完毕）。

五、验收

由招标方具体使用部门自行验收。

### 六、售后服务要求

1、质量保证期二年。在质量保证期内，除了人为的因素，所有设备故障免费维修或更换。

2、在收到故障通知之后1小时内作出响应，12小时到达现场，24小时内解决问题。

3、保修期后，终身维护，仅收成本费；年维护费不得超过项目总价的5%；

4、在质量保证期内，免费升级软件、系统维护。

### 七、付款方式

货物齐全（含安装）、验收合格之日起十五个工作日（节假日顺延）内付清合同总金额。支付方式为银行转账。须提供有效的税务发票。

八、履约保证

1、中标方在签订合同后，原向招标人提交的投标保证金自动变更为履约保证金；于保修期满后十个工作日内无息退还。若中标人违约，招标方将没收其履约保证金。

2、中标方未能按时足额交货、或交货不合格从而影响招标方正常使用的，中标方应向招标方偿付延期交货违约金（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）。延期交货违约金计算方法为：每迟交1天，偿付迟交货物金额的 5 ‰，延期交货违约金不超过合同金额的10%。

3、中标方延期交货时间超20个日历日（除招标方的具体使用部门同意延期交货外）时，招标方有权终止合同，没收履约保证金，并处以中标金额的30%；给采购方造成损失的，采购方有权向中标方要求赔偿。

第四部分 投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYHC2016-07

项  目：学生公寓智能电控系统设备

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方的“学生公寓智能电控系统设备”项目（招标编号：WYHC2016-07）采购的招标，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　    邮编：

电话：　  　　传真：

电子邮箱：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                                          日期：     年     月    日

| 包号 | 品 名 | 品牌型号（规格） | 生产厂家 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价（大写）： 元（￥： 元）。以上投标单价含本招标项目标的物运输、安装调试、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标标的物中属于仪器设备类的的必须填写具体品牌、型号（规格）；2、须按上表格式完整、详细地填写，打印、加盖公章。未按规定填写的视为无效报价。

格式4：

投标资格证明文件

⑴ 法人营业执照副本(复印件加盖公章)

⑵ 税务登记证副本(复印件加盖公章)

⑶ 对公账户开户证明（复印件加盖公章）

注：法人营业执照、税务登记证（格式）

武夷学院招投标管理办公室：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由投标人加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式5：

质量和售后服务承诺函

武夷学院招投标管理办公室：

我公司                  承诺，我们提供的投标产品的质量和售后服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：      年    月    日

格式6：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系（授权单位）  的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的 “XXX” 项目 （招标编号：WYHC2016-07）询价采购的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。