同文2#楼创新创业实验室改造工程施工方案

同文2#楼201、202两间教室改造为一间创新创业实验室。按使用单位的要求，需拆除两间教室的隔墙，打通为一间实验室。具体施工方案如下：

- 拆除隔墙及讲课站台：8*3.6*0.24+5*1*0.17=7.762m3。

- 拆除讲台侧电源线（15m）及2间教室的洗手盆（2个）及水管（5m）。

- 拆除锈蚀的窗户铁窗栅（202教室）3.25*2.1*2+11*2.1=36.75㎡，实验室两边窗户安装不锈钢防盗网，面积为：（3.25*2.1*2+11*2.1）*2=73.5㎡。

- 拆除4樘木门，其中2樘门（1.5*2.1）需更换为防盗门，另外两个门洞采用砌砖封堵（1.5*2.1*0.2*2=1.26m3）。

- 打通后的两间教室地面铺800*800的缸砖，面积为：8*25=200㎡，以及教室四周墙面贴踢脚砖，面积为：（8*2+25*2）*0.12=7.92㎡。

- 教室墙面及天棚粉刷油漆，天棚面积为：25*8=200㎡。内墙面积为：8*3.6*2+25*3.6*2-（3.25*2.1*2+11*2.1）*2=164.1㎡。走廊天棚面积为：25*2.2=55㎡，内外墙面积约：25*3.6=90㎡。教室及走廊的墙面天棚起皮处需铲除刮灰，面积暂按总面积的30％计，结算按实际面积计，但是不能超过30％。

- 2间教室窗户安装不锈钢防盗网，面积为：（3.25*2.1*2+11*2.1）*2=73.5㎡。

- 实验室电源线及配电箱安装，电源线采用太阳牌BV电线。电力进线采用4*16mm2+1*6mm2，总长约100m。室内安装5孔插座（电脑用）共31（含3个空调插座）个。每张桌子使用2个插座，其中一个插座电源进线采用2*4mm2+1*2.5mm2BV线，相邻一个插座采用3*2.5mm2BV线，空调插座需专线专用,以上BV线要求使用太阳牌BV线。进线采用长度约（4mm2线：（8+11+14+17+20+23+26）*2*2+（14+23+36）*2=622m,2.5mm2线:（8+11+14+17+20+23+26）*2+（14+23+36）+14*1.5=332m）。实验室电力进线（16mm2）漏保采用三相四线100A，每路插座电源线空开共17个（1P32A）。

- 实验室网线布设安装，要求安装84条网线（太阳牌或AMP牌网线）及网线插座，网线总长约：42*15+42*23=1596m。每根网线另外一端需做好水晶头。

- 实验室电力近线需采用塑料管穿线布设，长度约100m。插座电源线及网线要求采用底边长100mm的线槽分开布设，总长约：（25*2+8*2）*2=132m。

- 拆除19盏日光灯，安装19盏LED吸顶灯（24W）。

- 现场卫生清理，垃圾外运。